	Numerod’ordine
	Descrizione
	U.tà

di Mis.
	Quantità
	Prezzo Unitario
	Importo Euro

	
	ILLUMINAZIONE PER ESTERNI
Pali per illuminazione
Palo di altezza h = 4.400 mm in alluminio pressofuso completo di palo e armatura
GRADO DI PROTEZIONE: IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO: I
CORPO: alluminio fuso EN AC 44200 alta resistenza all’ossidazione
PALO: alluminio estruso / anima in ferro zincato / da interrare
DIFFUSORE: vetro sodico calcico temprato 8 mm
RIFLETTORE: alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
VITERIA ESTERNA: inox A2
GUARNIZIONI: silicone ricotto
CABLAGGIO: apparecchio fornito con 5,5 mt di cavo H07RN-F pre cablato
LAMPADINA: 70 W HIT
FINITURA: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
ACCESSO SCATOLA: la scatola di ispezione viene fornita con viti antivandaliche e la chiave esalobata è inclusa nell’imballo.
CERTIFICAZIONI: CIE / IES - CUTOFF
Pali per illuminazione perimetro della piazza
Pali per illuminazione
Palo di altezza h = 2.500 mm in alluminio pressofuso completo di palo e armatura
GRADO DI PROTEZIONE: IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO: I
CORPO: alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all’ossidazione
PALO: alluminio estruso / anima in ferro zincato / da interrare
DIFFUSORE: policarbonato trasparente resistente all’urto e ai raggi UV
RIFLETTORE: alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
VITERIA ESTERNA: inox A2
GUARNIZIONI: silicone ricotto
LAMPADINA: 70 W HIT
FINITURA: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
ENTRATA CAVO: passacavo in silicone Ø 10/14 mm
ACCESSO SCATOLA: la scatola di ispezione viene fornita con viti antivandaliche e la chiave esalobata è inclusa nell’imballo.
CERTIFICAZIONI: CIE / IES - CUTOFF
Pali per illuminazione interna alla piazza
Faretto per illuminazione arcate

Struttura in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettore asimmetrico in alluminio puro al 99.98%. Sistema interno di regolazione della lampada tramite 4 viti. Lente biconvessa in vetro temprato trasparente IK07. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi (Ø 6÷12 mm).Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e dalla corrosione. Apparecchio fornito completo di lampada.

Lampada:
HIT-TC CRI 35 W G8,5 3300 lm
fascio stretto 2° 

CLASSE I IP 65

Faretto per illuminazione arcate

Lampade LED per illuminazione scale

Struttura in alluminio pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all’ossidazione.

Calotta in alluminio pressofuso.

Diffusore in policarbonato.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio fornito con cavo di alimentazione in gomma già cablato.

Cassaforma in polipropilene. Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed alla corrosione.

Apparecchio fornito completo di circuito L.E.D.

Resistenza meccanica del vetro: IK 09 (12 Joule).

Temperatura del vetro: 39°C (Ta 25°C)

Lampade LED per illuminazione scale

Proiettore per illuminazione fontana

Proiettore a immersione in acciaio Inox Aisi 316L per l’illuminamento di fontane e vasche.

Grado di protezione: IP 65

Classe di isolamento: III – 12 V

Corpo: acciaio inox AISI 316 L

Diffusore: vetro sodico temperato

Viteria esterna: inox A4

(50 W) Cablaggio: apparecchio fornito con 5 mt di cavo H07RN-F 2x2,5 mm2  precablato con pressacavo in ottone nickelato

Lampada: inclusa 

Proiettore per illuminazione fontana

CAVI E CONDUTTORI
Cavi bipolare tipo FG70R
Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infìlato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero

sezione 2,5 mmq
sezione 4 mmq

Cavi tripolari tipo FG70R
Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni gia predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero

sezione 2,5 mmq

sezione 6 mmq

Cavi tetrapolari tipo FG70R
Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero

sezione 16 mmq

Cavi multipolari tipo G7M1
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

sezione mmq 5x4

TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE
Cavidotti rigidi serie PE

Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie pesante in materiale termoplastico autoestinguente a base di PE, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura dei pezzi speciali e l'installazione degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri

Cavidotto diam. 80

Cavidotto diam. 125

Tubi Flessibili serie pesante
Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia

diam. esterno mm 32

Tubi Rigidi serie pesante
Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in operacompreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio

diam. esterno mm 20

diam. esterno mm 32

Scatola di derivazione stagna IP 55 in PVC antoestinguente
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP 55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a pefetta regola d'arte, completa di ogni accessorio

mm 150x110x70

TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE
Dispersore di terra in acciaio zincato
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m, con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella. In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

Dispersore di terra in acciaio zincato
Dispersore di terra in corda di rame nuda
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri di ripristino ed ogni altro onere e magistero.

della sezione di 25 mmq

della sezione di 16 mmq

Armadio stradale realizzato in vetroresina
Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP65, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Modulì larghezza, profondità, altezza assimilabili a mm 900x400x550
Moduli larghezza, profondità, altezza assimilabili a mm 900x300x550

Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina
Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre oer

dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto.

Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina
Interuttore magnetotermico, P.1. 10 kA
Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione IO kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Tetrapolare da 10 a 32 A
Interuttore magnetotermico differenaziale, P.1. 10 kA
Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, potere di interruzione IO kA, con sganciatore magnetotermico differenziale, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Tetrapolare da 10 a 32 A
Interruttore magnetotermico differenziale 6kA
Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti:
Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,03

Trasformatore elettrico monofase 220V/12V
Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Trasformatore elettrico monofase 220V/12V
Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm
pozzetto prefabbricato di derivazione cavi; nella parte sottostante il pozzetto è munito di una cavità di cm. 10 per l'inserimento di puntazza per la messa a terra; il prefabbricato deve contenere altri fori che consentono l'entrata e l'uscita della linea elettrica ed una cavità di diam. 5 cm. per il collegamento con il corpo illuminante; completo di chiusino in ghisa carrabile classe UNI EN 124 C250, compreso scavo e sistemazione terreno.

60x60x60 cm, peso 90 kg

Pozzetto prefabbricato

Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico
Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, EN AB – 47100 ad elevata resistenza all’ossidazione.

Diffusore in vetro temprato trasparente IK 06 di spessore 4 mm. Riflettore simmetrico in alluminio puro al 99,98%. Viti a frugola in acciaio INOX A4. Doppia entrata cavi di alimentazione con pressatavi PG 16 (Φ 10 – 14 mm). Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed alla corrosione.

LAMPADA HIT-DE 250 W Fc2

20.000 lm

CLASSE I

IP 65

Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico
	pz

pz
pz
pz
pz
ml

ml

ml
ml
ml
ml
 ml
ml
ml
ml

ml
pz
pz
ml
ml
pz
pz
corpo
pz
pz
pz
pz

pz
pz
	27,00
27,00
14,00
36,00
8,00
130,00

512,00

500,00
2.500,00
150,00
250,00
75,00
377,00
410,00
50,00

250,00
56,00
36,00
861,00
110,00
2,00
1,00
3,00
2,00
2,00
16,00

4,00

39,00
5,00
	1.600,00
1.200,00
500,00
200,00
400,00
2,40

3,00
2,86
4,09
9,85
6,84
10,00
12,50
3,50
4,00

6,00
9,00
28,00
6,00
3,00
600,00
500,00
220,00
80,00
180,00
90,00

50,00

100,00
690,00
	43.200,00
32.400,00
7.000,00
7.200,00
3.200,00
312,00

1.536,00
1.430,00
10.225,00
1.477,50
1.710,00
750,00
4.712,50
1.435,00
200,00

1.500,00
504,00
1.008,00
5.166,00
330,00
1.200,00
500,00
660,00
160,00
360,00
1.440,00

200,00

3.900,00
3.450,00


TOTALE ILLUMINAZIONE ESTERNA  >>>>>>>> € 137.166,00

	Numerod’ordine
	Descrizione
	U.tà

di Mis.
	Quantità
	Prezzo Unitario
	Importo Euro

	
	QUADRI ELETTRICI
Quadro elettrico esecuzione IP 30 a parete
Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati o chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, lampade spia, strumentazione di Misura, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:

600 x 800 mm (96 mod. DIN) - quadro SQ1
600 x 1000 mm (120 mod. DIN) – quadro QGEN

Interuttore magnetotermico, P.1. 10 kA
Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione IO kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Tetrapolare da 38 a 63 A

Tetrapolare da 10 a 32 A

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA
Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Tetrapolare da 40 a 63 A con Id=0,03

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA
Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,03

TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE
Tubi Flessibili serie pesante
Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per  canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:

diam. esterno mm 20

diam. esterno mm 25

diam. esterno mm 32

diam. esterno mm 40

Cavidotto rigido serie P diamm. 50

Cavidotto rigido serie P diamm. 80

CAVI E CONDUTTORI
Conduttori tipo NO7V-K
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

sezione 1,5 mmq

sezione 2,5 mmq

sezione 4 mmq

Sezione 6 mmq

sezione 10 mmq

sezione 16 mmq

Cavi tetrapolari tipo FG70R
Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero

sezione 10 mmq

sezione 16mmq

Cavi telefonici
Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa

l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

a 1 coppia+T

Cavi cablaggio strutturato
Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni

in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

Tipo FTP cat.6

PUNTI PRESA E DI SERVIZIO
Punto presa 2P+T 10A
Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07YK della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

Punto presa 2P+T 10A
Punto presa 2P+T 16A
Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07VK della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato

compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

Punto presa 2P+T 16A

Punto presa tipo shuko
Punto presa di corrente costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07VK della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato

compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

Punto presa tipo shuko
Punto presa telefonica
Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ I 2, placca di rivestimento in alluminio anodizzato in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

Punto presa telefonica
Punto presa LAN – trasmissione dati
Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ I 2, placca di rivestimento in alluminio anodizzato in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

Punto presa LAN – trasmissione dati
ILLUMINAZIONE PER INTERNI
Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente
Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinsuente o in poliestere rinforzato e scherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP21, fissata ad alteza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli

starterss; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Esecuzione 2x36W

Esecuzione 1x18W

Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti
Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Potenza 13-36-58 Watt (1 h 30'aut.)

PUNTI LUCE E DI COMANDO
Punto luce interrotto a soffitto
Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra del I a sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle

apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.

Punto luce interrotto a soffitto
Punto luce deviato a soffitto
Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq., e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione: di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, nU2 deviatori del tipo, placche di rivestimento in alluminio anodizzato, compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero.

Punto luce deviato a soffitto
RILEVAZIONE FUMI
Centrale a 2 settori spegnimento
Centrale a microprocessore per la gestione di 2 settori di spegnimento. Ogni settore e' in grado di gestire le segnalazioni di allarme provenienti da 2 distinte zone di rivelazione automatica e da 2 zone di pulsanti manuali. Le prime pereffettuare l'organizzazione di allarme su 2 li velli sino all'attivazione temporizzata dello spegnimento, le seconde per l'attivazione diretta del comando. Tutte le linee di segnalazione e di attuazione sono sorvegliate. La centrale e' dotata di segnalazioni su di splay a cristalli liquidi retroilluminato (80caratteri su 2 righe). Testo di allarme personalizzato a 16 caratteri per ciascun settore. Programmazione mediante tastiera di comando o per mezzo di PC portatile. Le funzioni della centrale sono accessibili a diversi livelli mediante codici numerici programmabili. Completa di alimentazione di soccorso con accumulatori ermetici al piombo Disponibile anche in versione rack 19".

a) Alimentazione: 220 Vac /50-60 Hz

b) Modulo 2 canali spegnimento

Rivelatore di fumo collettivo
Rivelatore di fumo con comportamento di risposta nella più ampia gamma di tipologie di incendio. Elevato grado di affidabilità grazie all'adozione di un nuovo sistema di rivelazione optoelettronico ad alte prestazioni che conferisce grande resistenza alla sporcizia, alle interferenze elettro-magnetiche, alle variazioni di temperatura, all'umidità e alla corrosione. Compatibile con tutte le centrali ad indirizzamento collettivo. Indicatore di risposta integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi: possibilità di collegare sino a 2 indicatori di risposta remoti. Completo di base di montaggio ad indirizzamento collettivo.

Tensione di lavoro: 16 ... 24 Vdc

Temperatura di esercizio: -25...+70 gradi C

Umidità: <=95% relativa

Grado di protezione: 1P43

Conforme a Norme EN 54 - 719

Rivelatore di fumo collettivo
Pulsante collettivo
Pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi: idoneo al collegamento su linee di rivelazione collettive. Attivazione mediante azione su lastra in vetro con punto di rottura. Idoneo al montaggio superficiale in ambienti asciutti. Installazione su linea di rivelazione a 2 conduttori: completo di diodo Led rosso per l'indicazione locale dello stato di attivazione.

Morsetti di collegamento: 0,2 ... 1,5 mmq

Temperatura di esercizio: -25....+60 gradi C

Umidità: <=95% relativa

Grado di protezione: IP54

Pulsante collettivo
Sirena elettronica (rossa)
Sirena elettronica 12/24 vdc (rossa)

TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE
Dispersore di terra in acciaio zincato
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m, con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella. In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

Dispersore di terra in acciaio zincato
Dispersore di terra in corda di rame nuda
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri di ripristino ed ogni altro onere e magistero.

della sezione di 16 mmq

Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm

pozzetto prefabbricato di derivazione cavi; nella parte sottostante il pozzetto è munito di una cavità di cm. 10 per l'inserimento di puntazza per la messa a terra; il prefabbricato deve contenere altri fori che consentono l'entrata e l'uscita della linea elettrica ed una cavità di diam. 5 cm. per il collegamento con il corpo illuminante; completo di chiusino in ghisa carrabile classe UNI EN 124 C250, compreso scavo e sistemazione terreno.

60x60x60 cm, peso 90 kg

Pozzetto prefabbricato
Scatola di derivazione in resina da incasso
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso fornita e posta in opera con coperchio a vista

mm 152x98x70

mm 196x152x70

mm 392x I 52x70


	pz

pz

pz

pz

pz

pz

ml

ml

ml

ml
ml

ml
ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

corpo

corpo

corpo

corpo

pz

pz

pz

pz

ml

Pz

Pz

Pz

pz


	1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

25
500,00

500,00

400,00

250,00
60,00

120,00
500,00

1.000,00

500,00

200,00

300,00

300,00

30,00

200,00

500,00

500,00
30,00

33,00

46,00

8,00

8,00

52,00

24,00
30,00

35,00

23,00

1,00

1,00

16,00

10,00

2,00

2,00
130,00

5,00

15,00

15,00

12,00
	340,00

400,00

180,00

80,00

300,00

90,00

3,00

3,20

3,50

4,00
8,00

10,00
0,60

0,90

1,25

1,70

2,10

2,70

7,00

9,85

1,22

4,38
43,00

42,00

44,00

25,00

30,00

120,00

70,00
200,00

30,00

75,00

2.100,00

320,00

90,00

80,00

35,00

28,00

3,00

100,00

7,00

10,00

15,00
	340,00

400,00

180,00

240,00

300,00

2.250,00

1.500,00

1.600,00

1.400,00

1.000,00
480,00

1.200,00
300,00

900,00

625,00

340,00

630,00

810,00

210,00

1.970,00

610,00

2.190,00
1.290,00

1.386,00

2.024,00

200,00

240,00

6.240,00

1.680,00
6.000,00

1.050,00

1.725,00

2.100,00

320,00

1.440,00

800,00

70,00

56,00
390,00
500,00

105,00

150,00

180,00


TOTALE GENERALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 47.421,00

	Numerod’ordine
	Descrizione
	U.tà

di Mis.
	Quantità
	Prezzo Unitario
	Importo Euro

	
	Moduli ricetrasmittenti ad onde convogliate programmabili, dedicati al controllo e comando delle singole lampade, con possibilità di accensione e spegnimento, da abbinarsi a ciascun corpo illuminante, con collegamento in serie tra la linea di alimentazione e il circuito lampada e con programmazione adeguata al punto luce da controllare; riprogrammabile più volte per adattamento ad altri punti luminosi; posizionabile nel vano reattore del corpo illuminante, previo test termico effettuato dalla casa produttrice, o in apposito contenitore da esterno, realizzato in contenitore plastico con vite di fissaggio, completamente resinato, e dotato di:

* n. 02 cavi FG7OR-NPI 2 x 2,5 di lunghezza 40 cm per collegamento alla rete e per collegamento alla lampada

* Relè interno per comando lampada

* Sistema di filtraggio interno per blocco disturbi ad alta frequenza e protezione del segnale ad onde convogliate .

Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

* Commutazione ON/OFF tramite relè interno per comando accensione/spegnimento a seguito di comando da armadio, ad onde convogliate.

* Disattivazione dell’accenditore dopo un tempo determinato e programmabile

* Segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada:

· Lampada ON

· Lampada OFF

· Lampada lampeggiante

· Assenza corrente

· Condensatore guasto o insufficiente

· Lampada interrotta 

· Fusibile guasto o interruzione sulla linea di alimentazione

Conformità a norme: CEI - EN 60065 (CEI 92-1) secondo direttiva BT; CEI - EN 50065-1 e 1/A1 (CEI 13-20), CEI - EN 50081 - 1 (CEI 110-7) CEI - EN 50082 - 1 (CEI 110 - 8) secondo direttiva EMC



Tipo UMPI Elettronica mod. SYRA P/80

Tipo UMPI Elettronica mod. SYRA 2/400


	pz

pz
	54,00

5,00
	141,00

121,00
	7.614,00

605,00

	
	Modulo CPU di comando e controllo armadio, per la raccolta, l’elaborazione e la memorizzazione delle informazioni di armadio e lampada dai vari moduli e dai propri ingressi; esecuzione di comandi in base alla programmazione (modificabile attraverso programma da PC) in memoria non volatile, in grado di dialogare con un computer locale tramite collegamento seriale RS232 o con un computer remoto sfruttando modulo modem; realizzato in contenitore per guida DIN EN 50022, dotato di:

*  N. 1 display 2 righe 16 colonne per visualizzazione locale senza PC delle seguenti informazioni:

· stato ingressi;

· stato uscite;

· stato Rete;

· stato lampade;

· data/ora;

*  N.16 ingressi optoisolati  per controlli di uso generale;

*  N.01 connettore plug RS485 per collegamento eventuali 
    moduli registratori di eventi (per lettura principali parametri 
     elettrici e misure dell’energia consumata da wattmetro 
     aggiuntivo);

*  N.02 morsetti per collegamento linea 15 Vac da modulo 
    alimentatore; 
*  N.02 morsetti per collegamento alimentazione 12 Vdc verso 
    modulo modem; 
*  N.02 morsetti per collegamento linea 12 Vac per 
    collegamento moduli Onde Convogliate; 
*  N.04 morsetti per collegamento linea 230 Vac per 
    verifica stato tensione di rete; 
*  N.01 batteria tampone Ni MH 9,6 V 700mAh 
*  N.01 uscita relè a contatto NA pulito per uso generale;

*  N.06 uscite open collector per uso generale;

*  N.01 connettore per collegamento al modem o al PC (RS232);

*  N.12 LED di segnalazione locale;

*  N.01 Timer settimanale con 20 programmi corrispondenti a comandi ON/OFF sui relè di uscita o su gruppo di lampade;

*  N.01 orologio astronomico con:

· N.01 programmazione automatica o manuale, per ciascun giorno dell’anno, dell’orario quotidiano di accensione/spegnimento dell’impianto 

· N.02 programmazioni ausiliarie per ciascun giorno dell’anno, corrispondenti a comandi su relè di uscita (o uscite open collector) o gruppi di lampade

L’unità CPU dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

*  Controllo dello stato della rete di alimentazione con rilevazione e possibilità di memorizzazione in archivio di : 

· Assenza rete 

· Batteria scarica 

· Batteria non buona  

*  Controllo eventi di armadio con rilevazione di:

· Attivazione/disattivazione ingressi

· Presenza/assenza tensione su un massimo di 48 linee monofase di alimentazione

· Anomalia dei moduli collegati

· Più lampade non funzionano

* Controllo eventi di lampada con rilevazione di:

· Lampada in corto circuito

· Lampada interrotta 

· Assenza corrente

· Condensatore guasto o insufficiente

· Lampada lampeggiante

· Fusibile interrotto

*  Archivio storico degli ultimi 2048 eventi su memoria non volatile;

*  Memorizzazione di n.03 numeri telefonici distinti per chiamate d'emergenza su PC o GSM;

*  Protezione di sistema tramite login e password d'accesso;

*  Capacità di definire per ciascun evento l’azione da eseguire in caso di attivazione e termine evento

· memorizzazione in archivio 

· chiusura/apertura relè d’uscita (o uscita open collector)

· attivazione di n. 3 differenti chiamate d’emergenza con ritardo programmabile, sui principali eventi ove previsto, per invio chiamate d’emergenza su PC o GSM

* Capacità di utilizzare, per le comunicazioni tra armadio e Personal Computer remoto: Rete Telefonica Commutata, Linea Dedicata, Radiocollegamenti, GSM, ISDN, ecc.

L’unità CPU dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

* Tensione di alimentazione da modulo Alimentatore (15Vac);

* Corrente assorbita a riposo (in funzionamento a batteria): 25mA

* Autonomia nel funzionamento a batteria min. 3h ;

* Portata massima uscita relè a 230 Vac 3A carico resistivo;

* Comando ingressi optoisolati: contatto NA pulito oppure open collector PNP;

* Accumulatori ricaricabili con ciclo di scarica semestrale per test di affidabilità;

* Caratteristiche RS232 : 9600 Baud , N, 8, 1;

* Temperatura di funzionamento: -20° +60°C –umidità max. 85%

* Misure secondo norme DIN 43380: 9 moduli;

Tipo UMPI Elettronica mod. ANDROS CM


	pz


	1,00


	1.335,00


	1.335,00



	
	Modulo Alimentatore, per alimentazione modulo CPU, realizzato in contenitore per guida DIN EN 50022, dotato di:

* N.02 morsetti di collegamento - linea di collegamento 15Vac 
   verso modulo CPU;

* N.02 morsetti di collegamento - linea di alimentazione 230Vac;

Il dispositivo Alimentatore dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

* fornitura tensione di alimentazione 15Vac a modulo CPU

Il dispositivo alimentatore dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

* Tensione di alimentazione
 230 Vac 50-60 Hz;

* Potenza trasformatore interno : 20 VA;

* Protezione termica incorporata;

* Temperatura di funzionamento: -20°C  +60°C – um max. 85%;

* Misure secondo norme DIN 43380: 4 moduli;

Tipo UMPI Elettronica mod. ANDROS TR
	pz
	1,00


	53,00


	53,00



	
	Modulo ad Onde Convogliate, per interrogazione e comando moduli ricetrasmettitori di controllo lampada, con esecuzione di controllo della presenza della tensione di rete sul proprio ingresso trifase (solo a lampade alimentate); segnalazione al modulo CPU degli eventi lampada e degli eventi di rete, realizzato in contenitore per guida DIN EN 50022, dotato di:

* N.04 morsetti di collegamento – linea di collegamento trifase per controlli/comandi ad Onde Convogliate;

* N.02 morsetti di collegamento al modulo CPU (linea 12Vac);

* N.02 LED indicanti: Trasmissione ad Onde Convogliate – 
   Alimentazione dispositivo; Codifica dispositivo mediante 4 
   dip-switch (max n. 16 dispositivi collegati)

Il dispositivo ad Onde Convogliate dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

* interrogazione ad onde convogliate dei moduli controllo/comando lampada con memorizzazione di:

· Stato lampada 

· Ampiezza del segnale di risposta

· Comunicazione ad onde convogliate con:

· Frequenza utilizzata secondo norma CEI 13-20.

· Modulazione 2 ASK

· Messaggi a 12 bit

· 20 Ricetrasmissioni consecutive del messaggio;

· Codifica bit: Manchester (2, 4 ms)

· Velocità di trasmissione non inferiore a 166,6 BAUD

· Segnale minimo ricevibile 70 mVpp

* Conformità a norme: CEI - EN 60065 (CEI 92-1) secondo direttiva BT, CEI - EN 50065-1 e 1/A1 (CEI 13-20) secondo direttiva EMC, CEI – EN 50081 - 1 (CEI 110-7) CEI - EN 50082 - 1 (CEI 110 - 8)

Il dispositivo alimentatore dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

* Tensione di alimentazione
 230 Vac 50-60 Hz;

* Potenza assorbita in funzionamento normale : 3W;

* Temperatura di funzionamento: -20°C  +60°C – um max. 85%;

* Misure secondo norme DIN 43380: 2 moduli;

Tipo UMPI Elettronica mod. ANDROS PL
	pz


	3,00


	252,00


	756,00



	
	Modulo Modem locale per unità di controllo/comando armadio, contenente internamente modem, che supporti la velocità di trasmissione di 9600bit/s, in grado di trasmettere e ricevere su rete telefonica commutata (RTC) , oppure in versione GSM, i dati scambiati tra l’unità di controllo/comando armadio e il Personal Computer remoto di supervisione; in grado di funzionare su reti telefoniche commutate a selezione decadica o multifrequenza; alimentato dal modulo alimentatore della unità di controllo/comando armadio ed in grado di funzionare a batteria in caso di mancanza alimentazione rete sull’armadio; realizzato in contenitore per guida DIN EN 50022 e dotato di:

* n. 1 connettore seriale RS232 femmina per collegamento al modulo CPU dell’unità di controllo/comando armadio;

* n. 1 connettore per collegamento a doppino telefonico con presa RJ11 (o apposito microlettore SIM nella versione GSM);

Il Modulo Modem, dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

* Ricezione e Trasmissione su RTC (o su rete GSM nella versione prevista) dei dati scambiati tra l’unità di controllo/comando armadio e il Personal Computer remoto di supervisione;


* Trasferimento file con velocità 9600bit/s;

Il Modulo Modem, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

* Alimentazione attraverso la linea telefonica e la linea seriale

* Condizioni ambientali:
da 0°C a  +45°C con um. max 85% 

* Misure secondo norme DIN 43380: 9 moduli

* Norme di riferimento:EN41 003   NFC 98020

Tipo UMPI Elettronica mod. GSM
	pz
	1,00


	500,00
	500,00



	
	Modulo di Filtraggio induttivo elimina banda  con inserzione in serie su ciascuna fase, per eliminazione di disturbi provenienti dalla rete di alimentazione esterna e per evitare che il segnale ad onde convogliate trasmesso dalla unità di controllo/comando armadio e dal modulo di controllo e comando lampada si propaghi in zone indesiderate, disponibili in tre differenti taglie a seconda della massima corrente di blocco: 15A; ciascuno montato su basetta per guida DIN EN 50022, ciascuno dotato di n.02 cavi stagnati di sezione variabile tra 5mm2 e 10 mm2 , 

ciascuno avente le seguenti caratteristiche:

* Tensione di lavoro: 230Vac 50Hz

* Potenza dissipata non superiore a 1,6W

* Corrente massima di blocco : 15A

* Frequenza nominale di risonanza:112KHz

* Dimensioni non superiori a 3,4 x 6,5 x 8,9 cm (2 moduli DIN)

Tipo UMPI Elettronica mod. PHIL 30 D
	pz
	9,00
	55,00
	495,00

	
	Modulo di Filtraggio capacitivo con inserzione in parallelo sulle tre fasi e neutro principali, per eliminazione di disturbi provenienti dalla rete di alimentazione esterna e per evitare che il segnale ad onde convogliate trasmesso dalla unità di controllo/comando armadio e dal modulo di controllo e comando lampada si propaghi in zone indesiderate. Filtraggio effettuato mediante n.3 condensatori 2,2mF+ 10% CL. X2. Caratteristiche: 

- Resistenza di scarica 5,4 Mohm

- Tensione di funzionamento 275Vac 50-60Hz

- Dimensioni 3,3 x 6,5 x 8,3 cm (2 moduli DIN)

- Peso 150g

- Montaggio in scatola per guida DIN EN 50022

- Temperatura di funzionamento -25°C/70°C

- Morsetti di collegamento n.3 morsetti con capacità di connessione di _1,5mm 2 per collegamento alle fasi e n. 2 morsetti con capacità di connessione di 1,5mm2 per collegamento al neutro.

Tipo UMPI Elettronica mod. CAP-3
	pz
	1,00


	60,00
	60,00

	
	Server di gestione: server di gestione completo di software per la visualizzazione di tutti gli eventi riferiti agli armadi ed abilitato per la visualizzazione di tutti gli eventi riferiti alle lampade controllate dal sistema e dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

· Connessioni remote in modo automatico e manuale;

· Possibilità di configurare sulle CPU remote l’invio di segnalazioni d’emergenza mediante SMS personalizzati su GSM;

· Schede anagrafiche per ogni armadio ed ogni punto luce controllato;

· Accesso protetto da password e login;

· Gestione eventi in relazione al grado di importanza assegnato (livello) e/o loro successione temporale;

· Archivio eventi aggiornabile in modo automatico o manuale.

In particolare, la funzione di configurazione armadio, dovrà permettere di definire i seguenti parametri:

· N° di lampade associate a ciascun armadio (max 255 cad.) e loro gruppo di appartenenza;

· Attribuzione del numero di sistema per armadio;

· Definizione di n° 3 distinti numeri telefonici per rinvio chiamate d’emergenza ;

· Gestione eventi con possibilità di associare a ciascun evento : 

           * registrazione in archivio locale

           * comando su relè d’uscita o su gruppo di 
              lampade

           *attivazione di max 3 chiamate di emergenza 
             (max 2 per timer settimanali e astronomici)

· Impostazione del comando ON-OFF lampade Impostazioni relative all’orologio astronomico: 

· cicli annuali di accensione e di spegnimento secondo curve preconfigurate o personalizzabili da utente

· impostazione di N°3 programmazioni per esecuzione comandi su relè di uscita o gruppi di lampade

· Impostazione di N° 20 Timer settimanali per l’esecuzione di comandi ON-OFF su relè d’uscita o gruppi di lampade

L’unità Work Station dovrà avere le seguenti caratteristiche minime e dovrà essere in grado di svolgere almeno le seguenti funzioni:

· Connessione automatica a tutte le unità di controllo/comando armadio con download dei dati,

· Gestione terminali utente da Amministratore di rete;

· Accesso mediante terminali utente attraverso Internet o Rete Locale per visualizzazione, scarico dei dati e configurazione delle unità di controllo/comando armadio;

· N. 2 modem di gestione;

· Possibilità di interfacciamento grafico con Software Cartografici per visualizzazione dei guasti e dei Dati dei Parametri elettrici Scaricati.

· Possibilità di interazione con interfaccia per acquisizione misure analogiche.

· Abilitato alla gestione di max 100 armadi

L’unità workstation dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

Software

· Sistema operativo Linux - Debian

· Server web apache + php 4.0 o superiore

· Server SQL MySQL

· Software di gestione comunicazione Con dispositivi di Controllo/Comando Armadio

· Software Python

Hardware

· Scheda madre PCM-9577, processore min Celeron 1,2 GHZ, RAM 256 Mb, scheda rete 100 Mbit, 4 seriali Rs232/485, HD 60 Gb, display di stato

· Alimentatore switching interno

· Modem RTC 56K

· Modem GSM 

· Contenitore 2HE

Tipo UMPI Elettronica mod. IOS-RTC-100
	pz
	1,00
	5.250,00
	5.250,00



	
	Modulo software di integrazione server IOS per la gestione e visualizzazione dei comandi a livello lampada:
Tipo UMPI Elettronica mod. OP1-100
	pz
	1,00
	525,00
	525,00

	
	Modulo software di integrazione server IOS per la ricezione e visualizzazione delle segnalazioni di stato e guasto livello lampada:
Tipo UMPI Elettronica mod. OP2-100


	pz
	1,00


	1.050,00
	1.050,00

	
	APPARECCHIATURE AUSILIARIE 
	
	
	
	

	
	Modulo Registratore di Eventi per la registrazione di tutti i dati relativi ai parametri elettici dei moduli analizzatori di rete (e/o dei parametri relativi alla Centralina Meteorologica) e memorizzarli in una speciale area di memoria. I dati registrati sono inviati al Supervisore (Workstation) tramite il modulo CPU per la visualizzazione degli andamenti dei parametri stessi. La configurazione del modulo registratore di eventi avviene sempre tramite il modulo CPU.

Il Modulo Registratore di Eventi, dovrà essere in grado di svolgere le funzioni di seguito riportate.

* Possibilità di registrazione dei dati relativi ai parametri 
     elettrici seguenti:

Tensione Fase 1

Tensione Fase 2

Tensione Fase 3

Corrente Fase 1

Corrente Fase 2

Corrente Fase 3

Potenza attiva Fase 1

Potenza attiva Fase 2

Potenza attiva Fase 3

Fattore di potenza Fase 1

Fattore di potenza Fase 2

Fattore di potenza Fase 3

Energia attiva (kWh)

Energia reattiva (kVARh)

Corrente sul neutro

Cos(phi) medio

Frequenza

Potenza attiva totale

Fattore di potenza totale

THD I1,I2,I3

THD V1,V2,V3

Contenuti armonici I1,I2,I3

Contenuti armonici V1,V2,V3

* Possibilità di collegamento fino a n. 7 moduli analizzatori di rete per la  registrazione dei parametri sopra riportati .

* Possibilità di trasferire tutti i dati al Supervisore attraverso il modulo CPU per la visualizzazione delle informazioni registrate.

Il modulo Registratore di Eventi dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Tensione di alimentazione: 5 Vcc (da Modulo CPU)

Temperatura ambiente: -20°C +60°C

Umidità ambiente: max 85%

Contenitore da barra, dimensione 2 mod DIN

Caratteristiche elettromeccaniche:

* morsetto plug per linea comunicazione con 
     modulo CPU e per alimentazione 5Vcc da 
     modulo CPU

*  3 morsetti per collegamento linea RS485 

* 3 led per segnalazione “Errore comunicazione con 
    modulo CPU”,  “Errore comunicazione con 
    periferiche”, “alimentazione  modulo”

Porte comunicazione

n. 1 porta seriale per comunicazione con moduli analizzatori di rete
n. 1 porta collegamento verso modulo CPU 

Protocollo di comunicazione
La comunicazione tra il modulo registratore di eventi e il modulo CPU avviene con trasmissione dati su linea dedicata, con protocollo MODBUS

Tipo UMPI Elettronica mod. RDE
	pz
	1,00
	263,00


	263,00



	
	Integrazione pagine software “VALORI ISTANTANEI”

Visualizzazione medianti grafici temporali e immagazzinamento dei dati in forma tabellare  dei parametri elettrici “istantanei”:

1. Tensione Fase 1

2. Tensione Fase 2

3. Tensione Fase 3

4. Corrente Fase 1

5. Corrente Fase 2

6. Corrente Fase 3

7. Potenza attiva Fase 1

8. Potenza attiva Fase 2

9. Potenza attiva Fase 3

10. Fattore di potenza Fase 1

11. Fattore di potenza Fase 2

12. Fattore di potenza Fase 3

13. Frequenza

14. Potenza attiva totale

15. Fattore di potenza totale

Integrazione pagine software “VALORI INTEGRATI NEL TEMPO + CONTENUTI ARMONICI”

Visualizzazione medianti grafici temporali e immagazzinamento dei dati in forma gabellare dei seguenti parametri aggiuntivi (inclusa la possibilità di avere in una fascia temporale selezionata  valore max-min-medio di tutti i parametri misurati):

16. Energia attiva (kWh)

17. Energia reattiva (kVARh)

18. Corrente sul neutro

19. Cos(phi) medio

20. THD I1,I2,I3

21. THD V1,V2,V3

22. Contenuti armonici I1,I2,I3

23. Contenuti armonici V1,V2,V3

Tipo UMPI Elettronica mod. OP3-100
	pz
	1,00
	1.050,00


	1.050,00



	
	Modulo di integrazione software per visualizzazione e registrazione parametri elettrici registrati da analizzatore WM1

Visualizzazione medianti grafici temporali e immagazzinamento dei dati in forma tabellare  dei parametri elettrici “istantanei”:

24. Tensione Fase 1

25. Tensione Fase 2

26. Tensione Fase 3

27. Corrente Fase 1

28. Corrente Fase 2

29. Corrente Fase 3

30. Potenza attiva Fase 1

31. Potenza attiva Fase 2

32. Potenza attiva Fase 3

33. Fattore di potenza Fase 1

34. Fattore di potenza Fase 2

35. Fattore di potenza Fase 3

36. Frequenza

37. Potenza attiva totale

38. Fattore di potenza totale

Tipo UMPI Elettronica mod. OP5-100
	
	
	
	

	
	Trasformatore Amperometrico 25/5A a primario avvolto, 10VA in Classe 0,5 per collegamento ad analizzatori di rete. 

Tipo UMPI Elettronica mod. TAD2 40/5 A
	pz
	3,00
	16,00
	48,00

	
	Interfaccia grafica per visualizzazione della mappa della città

La mappa grafica del territorio consente di visualizzare il singolo componente dell’impianto di I. P., armadio o lampada (il punto è linkato ad una finestra di testo che presenta i dati contenuti nel data base). 

I dati disponibili sono quelli contenuti nel data base del server (vedi esempio sotto riportato per il singolo punto luce).

· Mappa GIS (costruita su file Autocad comunale già  esistente) 

· Possibilità di effettuare funzioni  di:

· Pan

· Zoom IN

· Zoom Out

· Zoom size

· Full extent

· Visualizzazione informazioni dati lampade  (collegati al data base del server)

OP8-10

Modulo analizzatore di rete per la misura dei parametri elettrici base

Prestazione di assistenza tecnica per configurazione e messa in servizio: la voce comprende le prestazioni di assistenza tecnica specializzata per implementazione e configurazione del sistema e per il collaudo finale su n.1 armadio e relative lampade. Tale assistenza è prestata per tutta la durata della fornitura, fino al completamento delle opere di montaggio e messa in esercizio della telegestione.


	pz

pz

corpo
	1,00

1,00


	2.100,00

340,00
	2.100,00

340,00

542,00




TOTALE GENERALE TELECOTROLLO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 22.586,00

TOTALE COMPUTO IMPIANTI ELETTRICI : € 207,173,00







1
7

